## 表紙
豊田工業高専豊田工業高専基幹・環境整備（消火給水設備）工事
数量公開調書(参考資料)
令和元年9月11日
独立行政法人国立高等専門学校機構 豊田工業高等専門学校

## 種目
（種目別内訳）
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
Ⅰ | 一般学科棟 高置水槽改修工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 屋外給水管改修工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | 屋外消火管改修工事 |  | 1 | 式
Ⅳ | 井水設備改修工事 |  | 1 | 式
Ⅴ | 電気室改修工事 |  | 1 | 式
Ⅵ | 屋外配線工事 |  | 1 | 式
計
共通費
Ⅰ | 共通仮設 |  | 1 | 式
Ⅱ | 現場管理費 |  | 1 | 式
Ⅲ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合 計（工事価格）
| 消 費 税 等 相 当 額 |  | 1 | 式
総 合 計（工 事 費）

## 科目
（科目別内訳）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
Ⅰ | 一般学科棟 高置水槽改修工事
1. | 給水設備 |  | 1 | 式
2. | 撤去工事 |  | 1 | 式
3. | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 屋外給水管改修工事
1. | 給水設備 |  | 1 | 式
2. | 撤去工事 |  | 1 | 式
3. | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅲ | 屋外消火管改修工事
1. | 消火設備 |  | 1 | 式
2. | 撤去工事 |  | 1 | 式
3. | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅳ | 井水設備改修工事
1. | 井水設備 |  | 1 | 式
2. | 撤去工事 |  | 1 | 式
3. | 発生材処理 |  | 1 | 式
計
Ⅴ | 電気室改修工事
1. | 受変電設備
計
Ⅵ | 屋外配線工事
1. | 動力設備 |  | 1 | 式
2. | 消火設備 |  | 1 | 式
3. | 発生剤処理費 |  | 1 | 式
計

## 中科目
（中科目別内訳）
科目名称 |  | 中科目名称 |  | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
Ⅰ | 一般学科棟 高置水槽改修工事
1. | 給水設備 | (1) | 機器設備 | 1 | 式
|  | (2) | 配管設備 | 1 | 式
計
2. | 撤去工事 | (1) | 機器設備撤去 | 1 | 式
|  | (2) | 配管設備撤去 | 1 | 式
計
3. | 発生材処理 |  |  | 1 | 式
計
Ⅱ | 屋外給水管改修工事
1. | 給水設備 | (1) | 配管設備 | 1 | 式
2. | 撤去工事 | (1) | 配管設備 | 1 | 式
3. | 発生材処理 |  |  | 1 | 式
計
Ⅲ | 屋外消火管改修工事
1. | 消火設備 | (1) | 配管設備 | 1 | 式
2. | 撤去工事 | (1) | 配管設備撤去 | 1 | 式
3. | 発生材処理 |  |  | 1 | 式
計
Ⅳ | 井水設備改修工事
1. | 井水設備 | (1) | 機器設備 | 1 | 式
|  | (2) | 配管設備 | 1 | 式
|  | (3) | 井戸設備 | 1 | 式
計
2. | 撤去工事 | (1) | 機器設備撤去 | 1 | 式
|  | (2) | 配管設備撤去 | 1 | 式
計
3. | 発生材処理 |  |  | 1 | 式
計
Ⅴ | 電気室改修工事
1. | 受変電設備
計
Ⅵ | 屋外配線工事
1. | 動力設備 | (1) | 動力分岐 | 1 | 式
2. | 消火設備 | (1) | 動力分岐 | 1 | 式
3. | 発生剤処理費 |  |  | 1 | 式
計

## 細目(高置水槽)
（細目別内訳）
（細目別内訳）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ | 一般学科棟 高置水槽改修工事
1. | 給水設備
(1) | 機器設備
| 高架水槽(TWH-1) | 現地組み立て ｽﾃﾝﾚｽパネル製 | 1 | 基
寸法 1500x3000x2000H 有効容量 5000L
| 消火充水槽(TF-1) |  | 1 | 基
| 消火充水槽取付費 |  | 1 | 式
計
(2) | 配管設備
| 水道用 硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 JWWAK116 | 機械室 25A | 5 | ｍ
| 水道用 硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 JWWAK116 | 屋内一般 25A | 3 | ｍ
| 水道用 硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 JWWAK116 | 機械室 80A | 3 | ｍ
| 水道用 硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 JWWAK116 | 機械室 100A | 6 | ｍ
| 排水 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 JIS K 6741 | 屋内一般 25A | 1 | ｍ
| 排水 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 JIS K 6741 | 屋内一般 40A | 3 | ｍ
| 排水 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 JIS K 6741 | 機械室 50A | 1 | ｍ
| 排水 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 JIS K 6741 | 機械室 100A | 5 | ｍ
| 消火 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452・白 | 屋内一般 40A | 2 | ｍ
| 弁 | GV 25(JIS5K) 給水 | 2 | 個
| 弁 | GV 25(JIS5K) | 1 | 個
| 弁 | GV 40(JIS10K) | 1 | 個
| 弁 | GV 50(JIS5K) | 1 | 個
| 弁 | BTV150 | 1 | 個
| 弁 | CV 40(JIS10K) | 1 | 個
| フレキシブル継ぎ手 | FJ 25x300L(SUS) | 1 | 個
| フレキシブル継ぎ手 | FJ 40x500L(SUS) | 1 | 個
| フレキシブル継ぎ手 | FJ 80x500L(ｺﾞﾑ) | 1 | 個
| フロートレスｽｲｯﾁ | FLS 3P | 1 | 個
| フロートレスｽｲｯﾁ | FLS 4P | 1 | 個
| ボールタップ | BT 25 | 1 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅲ-1）
| 塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅲ-2）
計
2. | 撤去工事
(1) | 機器設備撤去
| 高架水槽撤去・搬出・廃材処分(TWH-1) | 鋼板製 1,500x2,800x1,900H | 1 | 式
計
(2) | 配管設備撤去
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管VLP撤去 | 機械室 80A | 3 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管VLP撤去 | 機械室 150A | 5 | ｍ
| 排水管 配管用炭素鋼鋼管撤去 | 機械室 50A | 2 | ｍ
| 排水管 配管用炭素鋼鋼管撤去 | 機械室 100A | 10 | ｍ
| 消火管 配管用炭素鋼鋼管撤去 | 機械室 40A | 5 | ｍ
| 消火管 配管用炭素鋼鋼管撤去 | 屋内一般 40A | 4 | ｍ
| GV 40撤去 |  | 2 | 個
| GV 50撤去 |  | 1 | 個
| GV 150撤去 |  | 1 | 個
| 鋼管切断(消火管) | 40A | 2 | 箇所
| 保温撤去 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅲ-3）
計
3. | 発生材処理
| 発生材処理 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅲ-4）
計

## 細目(屋外給水)
（細目別内訳）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ | 屋外給水管改修工事
1. | 給水設備
(1) | 配管設備
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 JIS K 6742 | 土中 100A | 166 | ｍ
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(金属製継手接合)軟質管 | 土中 30A | 75 | ｍ
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(金属製継手接合)軟質管 | 土中 50A | 99 | ｍ
| 弁 | GV25(JIS10K) | 1 | 個
| 弁 | GV32(JIS10K) | 1 | 個
| 弁ボックス | B-1 | 1 | 個
| 埋設表示 | 杭◆ | 5 | 箇所
| 埋設表示 | 鋲★ | 16 | 箇所
| 埋設表示テープ |  | 338 | ｍ
| 既設管切断 | 75A | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅰ-1）
| プラグ止め |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅰ-2）
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅰ-3）
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅰ-4）
| アスファルトはつり復旧 | 駐車ライン復旧とも | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅰ-5）
計
2. | 撤去工事
(1) | 配管設備
| 配管類撤去 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅰ-6）
計
3. | 発生材処理
| 廃材処理 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅰ-7）
計

## 細目(屋外消火)
（細目別内訳）
（細目別内訳）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅲ | 屋外消火管改修工事
1. | 消火設備
(1) | 配管設備
| 外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 DVLP | 屋外土中 50A | 361 | ｍ
| 外面ﾗｲﾆﾝｸﾞ硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 DVLP | 屋外土中 65A | 302 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) | 屋内一般 50A | 8 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) | 屋内一般 65A | 1 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) | 暗渠 65A | 85 | ｍ
| FJ(SUS)65φx750L |  | 1 | 個
| 埋設表示 | 杭◆ | 6 | 箇所
| 埋設表示 | 鋲★ | 22 | 箇所
| 既設管切り取り・接続 | 50→50 | 7 | 箇所
| 既設管切り取り・接続 | 100→65 | 2 | 箇所
| 既設配管100切離し清掃(パイプインパイプ) |  | 2 | 箇所
| 外壁穴あけ補修 | 50A | 2 | 箇所
| 既設消火栓弁に接続 |  | 2 | 箇所
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅱ-1）
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅱ-2）
| アスファルトはつり復旧 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ・ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅱ-3）
| 仮設バルブ工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅱ-4）
計
2. | 撤去工事
(1) | 配管設備撤去
| 配管類撤去 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅱ-5）
計
3. | 発生材処理
| 発生剤処理 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅱ-6）
計

## 細目(井水設備)
（細目別内訳）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅳ | 井水設備改修工事
1. | 井水設備
(1) | 機器設備
| 井水槽(TW-1) | SUS444製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(中仕切付) 気相部 SUS329J4L 溶接組立 寸法 3,000(1,500+1,500)x5,000x3,000H 有効容量 36,000L 設計水平震度 1.5G | 1 | 基
| 給水ポンプユニット(PU-1) | 屋外設置 590L/minｘ26ｍH（590L/min x 26ｍH x 2台） 2.2KWx2 | 1 | 基
| 給水ポンプユニット据付費 |  | 1 | 式
| サンドセパレーター(SS-1) | 通水量 40ｍ3/ｈ 接続口：原水入口80A 処理水出口80A 砂抜き口40A | 1 | 基
| サンドセパレーター据付費 |  | 1 | 式
| 薬液注入装置(PP-1) |  | 1 | 基
| 薬液注入装置据付費 |  | 1 | 式
| サンドセパレーター(SS-1)薬液注入装置(PP-1)試運転調整費 | 薬剤共 | 1 | 式
計
(2) | 配管設備
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 JIS K 6742 | 機械室 65A | 26 | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 JIS K 6742 | 機械室 100A | 27 | ｍ
| 水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 JIS K 6742 | 機械室 65A（仮設） | 21 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 JIS K 6742 | 機械室 150A | 7 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 JIS K 6741 | 機械室 50A | 1 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 JIS K 6741 | 機械室 100A | 3 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 JIS K 6741 | 機械室 150A | 6 | ｍ
| 弁 | BTV65 | 5 | 個
| 弁 | BTV100 | 13 | 個
| 量水器65 |  | 1 | 個
| 量水器100 |  | 1 | 個
| フロートレスｽｲｯﾁ | FLS3P | 1 | 個
| 山形防虫網100(SUS) |  | 2 | 個
| 間接排水口 | ID 200x150 | 2 | 個
| 排水金物 | D150 | 2 | 個
| フレキシブル継ぎ手 | FJ65x500L(合成ｺﾞﾑ) | 2 | 個
| フレキシブル継ぎ手 | FJ100x700L(合成ｺﾞﾑ) | 1 | 個
| フレキシブル継ぎ手 | FJ100x750L(SUS) | 2 | 個
| 配管架台 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅳ-1）
| 保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅳ-2）
| 塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅳ-3）
| コンクリート基礎 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅳ-4）
| フェンス工事 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅳ-5）
| 仮囲い |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅳ-6）
計
(3) | 井戸設備
計
2. | 撤去工事
(1) | 機器設備撤去
| 井水設備機器解体・撤去・搬出・処分 |  | 1 | 式
計
(2) | 配管設備撤去
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管VLP撤去 | 機械室 40A | 11 | ｍ
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管VLP撤去 | 機械室 65A | 37 | ｍ
| 耐衝撃硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管HIVP撤去 | 機械室 65A | 21 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管撤去 | 機械室 40A | 13 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管撤去 | 機械室 50A | 6 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管撤去 | 機械室 100A | 7 | ｍ
| GV40撤去 |  | 4 | 個
| GV50撤去 |  | 3 | 個
| GV65撤去 |  | 1 | 個
| BTV65撤去 |  | 2 | 個
| CV40撤去 |  | 1 | 個
| 量水器65撤去 |  | 2 | 個
| FJ 40撤去 |  | 2 | 個
| FJ 50撤去 |  | 3 | 個
| FJ 65撤去 |  | 2 | 個
| 防虫網100撤去 |  | 1 | 個
| 消火栓弁40撤去 |  | 1 | 個
| 保温撤去 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅳ-7）
計
3. | 発生材処理
| 発生材処理 |  | 1 | 式 |  |  | （別紙明細Ⅳ-8）
計

## 細目(電気)
（細目別内訳）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅴ.電気室改修工事
1.受変電設備
| 既設屋内ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 改造費 |  | 1 | 式
計
Ⅵ.屋外配線工事
1.動力設備
（1）動力分岐
| 給水装置制御盤 |  | 1 | 面 |  |  | 材工共
| 電極切替盤 |  | 1 | 面 |  |  | 材工共
| 電線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| 電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| 塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| 給水装置制御盤 基礎工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細※
計
2.消火設備
（1）動力分岐
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| 電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| 金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| 配線器具 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| 塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| 内装工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細
| 撤去工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細※
計
3.発生材処理費
| 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式 |  |  | ※
| 産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式 |  |  | ※
計

## 別紙明細(高置水槽）
（別紙明細）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| （別紙明細Ⅰ-1） | 保温工事
| 給水管保温 | 機械室露出 25A | 5 | ｍ
| 給水管保温 | 屋外露出 25A | 3 | ｍ
| 給水管保温 | 機械室露出 80A | 3 | ｍ
| 給水管保温 | 機械室露出 150A | 6 | ｍ
| 排水管保温 | 機械室露出 50A | 1 | ｍ
| 排水管保温 | 機械室露出 100A | 5 | ｍ
| 消火管保温 | 屋外露出 40A | 2 | ｍ
| 弁保温 | 機械室露出 BTV150 | 1 | 個
計
| （別紙明細Ⅲ-2） | 塗装工事
| 排水管塗装 | VP 25A | 1 | ｍ
| 排水管塗装 | VP 40A | 3 | ｍ
計
| （別紙明細Ⅰ-3） | 保温撤去
| 給水管保温撤去 | 機械室露出 80A | 3 | ｍ
| 給水管保温撤去 | 機械室露出 150A | 5 | ｍ
| 排水管保温撤去 | 機械室露出 50A | 2 | ｍ
| 排水管保温撤去 | 機械室露出 100A | 10 | ｍ
| 消火管保温撤去 | 機械室露出 40A | 5 | ｍ
| 消火管保温撤去 | 屋外露出 40A | 4 | ｍ
計
| （別紙明細Ⅰ-4） | 発生材処理
| 積み込み |  | 1 | ｍ3
| 収集運搬 | 10t | 1 | 回
| 中間処理 |  | 1 | ｔ
計

## 別紙明細(屋外給水）
（別紙明細）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| （別紙明細Ⅱ-1） | 既設管切断
| 給水管切断 | VLP25A | 1 | 箇所
| 給水管切断 | VLP75A | 1 | 箇所
計
| （別紙明細Ⅱ-2） | プラグ止め
| プラグ止め | 32A | 1 | 箇所
|  | 75A | 1 | 箇所
計
| （別紙明細Ⅱ-3） | 保温工事
| 給水管保温 | 屋外露出 30A | 1 | ｍ
| 給水管保温 | 屋外露出 50A | 2 | ｍ
計
| （別紙明細Ⅱ-4） | 土工事
| 根切り |  | 116 | ｍ3
| 埋め戻し |  | 73 | ｍ3
| 保護砂(掘削砂質土) |  | 43 | ｍ3
| 残土処分 | 場内敷き均し | 43 | ｍ3
| 機械運搬費 |  | 1 | 往復
計
| （別紙明細Ⅱ-5） | アスファルトはつり復旧
| アスファルトカッター |  | 453 | ｍ
| アスファルトはつり |  | 109 | ｍ2
| アスファルト舗装 |  | 109 | ｍ2
| 駐車ライン復旧 |  | 1 | 式
計
| （別紙明細Ⅱ-6） | 配管類撤去
| 給水管撤去 | 土中 VLP25A | 4 | ｍ
| 給水管撤去 | 屋外露出 VLP32A | 2 | ｍ
| 給水管撤去 | 土中 VLP32A | 69 | ｍ
| 給水管保温撤去 | 屋外露出 VLP32A | 2 | ｍ
計
| （別紙明細Ⅱ-7） | 廃材処理
| 積み込み |  | 6 | ｍ3
| 収集運搬 | 10t | 2 | 回
| 中間処理 |  | 13 | ｔ
計

## 別紙明細(屋外消火）
（別紙明細）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| （別紙明細Ⅲ-1） | 保温工事
| 消火管保温 | 屋外露出 50A | 8 | ｍ
| 消火管保温 | 屋外露出 65A | 1 | ｍ
計
| （別紙明細Ⅲ-2） | 土工事
| 根切り |  | 149 | ｍ3
| 埋め戻し |  | 98 | ｍ3
| 保護砂(掘削砂質土) |  | 52 | ｍ3
| 残土処分 | 場内敷き均し | 52 | ｍ3
| 機械運搬費 |  | 1 | 往復
計
| （別紙明細Ⅲ-3） | アスファルトはつり復旧
| アスファルトカッター |  | 724 | ｍ
| コンクリートカッター |  | 6 | ｍ
| インターロッキングカッター |  | 104 | ｍ
| アスファルトはつり |  | 362 | ｍ2
| コンクリートはつり |  | 50 | ｍ2
| インターロッキングはつり |  | 52 | ｍ2
| アスファルト舗装 |  | 362 | ｍ2
| コンクリート復旧 |  | 50 | ｍ2
| インターロッキング復旧 |  | 52 | ｍ2
計
| （別紙明細Ⅲ-4） | 仮設バルブ工事
| 弁 | GV65(JIS10K) | 3 | 個
| 弁撤去 | GV65(JIS10K) | 3 | 個
| 配管切断 | 100A | 6 | 箇所
| フランジ | 100A | 8 | 個
| フランジ | 65A | 2 | 個
| 消火配管 | 100A | 0.8 | ｍ
| 消火配管 | 65A | 0.4 | ｍ
| 保温工事 | 屋外露出 100A | 0.8 | ｍ
| 消火配管撤去 | 100A | 0.8 | ｍ
| 消火配管撤去 | 65A | 0.4 | ｍ
計
| （別紙明細Ⅲ-5） | 配管類撤去
| 消火管撤去 | ピット内 65A | 28 | ｍ
| 消火管撤去 | ピット内 80A | 12 | ｍ
| 消火管撤去 | ピット内 100A | 45 | ｍ
| FJ(SUS)80φ撤去 |  | 1 | 個
計
| （別紙明細Ⅲ-6） | 発生剤処理
| 積み込み |  | 29 | ｍ3
| 収集運搬 | 10t | 7 | 回
| 中間処理 |  | 68 | ｔ
計

## 別紙明細(井水設備）
（別紙明細）
名称 |  | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| （別紙明細Ⅳ-1） | 配管架台
| 配管架台① | 300H | 6 | 箇所
| 配管架台① | 500H | 0 | 箇所
| 配管架台① | 1850H | 1 | 箇所
| 配管架台① | 2000H | 4 | 箇所
| 配管架台② | 300H | 1 | 箇所
| 配管架台② | 450H | 21 | 箇所
| 配管架台② | 500H | 3 | 箇所
| 配管架台② | 900H | 2 | 箇所
計
| （別紙明細Ⅳ-2） | 保温工事
| 井水管保温 | 屋外露出 65A | 26 | ｍ
| 井水管保温 | 屋外露出 100A | 27 | ｍ
| 井水管保温（仮設） | 屋外露出 65A | 21 | ｍ
計
| （別紙明細Ⅳ-3） | 塗装工事
| オーバーフロー管塗装 | 屋外露出 150A | 6 | ｍ
| 排水管塗装 | 屋外露出 40A | 0 | ｍ
| 排水管塗装 | 屋外露出 50A | 1 | ｍ
| 排水管塗装 | 屋外露出 100A | 3 | ｍ
計
| （別紙明細Ⅳ-4） | コンクリート基礎
| 井水槽基礎 | 墨だし 躯体 | 26 | ｍ2
|  | 養生 躯体 | 26 | ｍ2
|  | 清掃、片づけ | 26 | ｍ2
|  | 型枠 普通 | 26 | ｍ2
|  | 同上運搬 | 26 | ｍ2
|  | コンクリート ２１Ｎ | 13 | ｍ3
|  | 同上打設手間 ポンプ車 | 13 | ｍ3
|  | ポンプ車 | 1 | 式
|  | 砕石 | 3 | ｍ3
|  | 鉄筋D-13 | 865 | kg
|  | 加工組み立て | 865 | kg
|  | 同上運搬 | 865 | kg
|  | 根切り | 10 | ｍ3
|  | 床付け | 26 | ｍ2
|  | 残土処分 | 1 | ｍ3
|  | 埋め戻し | 9 | ｍ3
|  | 重機運搬 | 1 | 式
| 給水ポンプユニット基礎 | 型枠 | 1 | ｍ2
|  | コンクリート | 1 | ｍ3
|  | 砕石 | 1 | ｍ3
|  | 根切り | 1 | ｍ3
|  | 残土処分 | 1 | ｍ3
|  | 埋め戻し | 1 | ｍ3
計
| （別紙明細Ⅳ-5） | フェンス工事
| メッシュフェンスH:1200 | 基礎ブロックとも | 12 | ｍ
| 扉 W=2000 |  | 1 | 箇所
計
| （別紙明細Ⅳ-6） | 仮囲い
| 仮囲い（H=1.8） |  | 39 | ｍ
| 出入口ゲート | 3.6mｗ | 1 | 箇所
計
（別紙明細Ⅳ-7）
| 給水管保温撤去 | 屋外露出 40A | 11 | ｍ
| 給水管保温撤去 | 屋外露出 65A | 27 | ｍ
| 給水管保温撤去 | 屋外露出 仮設65A | 21 | ｍ
計
| （別紙明細Ⅳ-8） | 発生材処理
| 積み込み |  | 1 | ｍ3
| 収集運搬 | 10t | 1 | 回
| 中間処理 |  | 1 | ｔ
計

## 別紙明細(電気)
工事名称 |  |  | #REF!
（別紙明細）
| 名 称 | 内訳書 記載頁 | 内訳名称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 工事科目 |  | Ⅵ.屋外配線工事 |  | 1.動力設備 |  |  | （1）動力分岐
| 電線 |  | 電線 | EM-IE14m㎡ 管路内引入 | 29 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2m㎡-2C 管路内入線 | 3 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2m㎡-2C PF管路内入線 | 61 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5m㎡-2C 管路内入線 | 4 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5m㎡-2C PF管路内入線 | 17 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5m㎡-4C 管路内入線 | 1 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5m㎡-4C PF管路内入線 | 6 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5m㎡-4C 管路内入線 | 2 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5m㎡-4C PF管路内入線 | 33 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38m㎡ 管路内入線 | 1 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET38m㎡ PF管路内入線 | 28 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2m㎡-3C 管路内入線 | 8 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE2m㎡-3C PF管路内入線 | 14 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
| 電線管 |  | 電線管 | G22 露出配管 | 6 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | 電線管 | VE28 露出配管 | 10 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | 電線管 | VE54 露出配管 | 1 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | 電線管 | F･FEP30 地中配管 | 101 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | 電線管 | F･FEP50 地中配管 | 28 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | 異種管接続材 | F･FEP30-VE28 | 9 | 個 |  |  | 材工共
|  |  | 異種管接続材 | F･FEP50-VE54 | 1 | 個 |  |  | 材工共
小 計
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400×400×200（SUS製） | 1 | 式 |  |  | 材工共
小 計
| 塗装工事 |  | 電線管塗装 | G22 | 6 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
| 土工事 |  | 根切り |  | 20.735 | ｍ3 |  |  | 材工共
|  |  | 埋戻し |  | 20.735 | ｍ3 |  |  | 材工共
|  |  | 埋設ｼｰﾄ | ﾀﾞﾌﾞﾙ | 46 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
| 給水装置制御盤 基礎工事費 |  | 砂利地業 |  | 0.07 | ｍ3 |  |  | 材工共
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.18 | ｍ3 |  |  | 材工共
|  |  | 型枠 |  | 1.06 | ｍ3 |  |  | 材工共
|  |  | 鉄筋 |  | 24.9 | kg |  |  | 材工共
|  |  | 根切り |  | 0.24 | ｍ3 |  |  | 材工共
|  |  | 埋戻し |  | 0.06 | ｍ3 |  |  | 材工共
小 計
| 工事科目 |  | Ⅵ.屋外配線工事 |  | 2.消火設備 |  |  | （1）動力分岐
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0-3C 管路内入線 | 1 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25m㎡-2C 管路内入線 | 7 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25m㎡-2C PF管路内入線 | 189 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25m㎡-2C ころがし | 47 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25m㎡-3C 管路内入線 | 12 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25m㎡-3C ﾗｯｸ内入線 | 8 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.2.5m㎡-3C ころがし | 74 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25m㎡-4C 管路内入線 | 44 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25m㎡-4C ﾗｯｸ内入線 | 8 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25m㎡-4C ころがし | 31 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
| 電線管 |  | 電線管 | G22 露出配管 | 29 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | 電線管 | E25 露出配管 | 21 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
| 金属線ぴ |  | 第一種金属線ぴ | Ａ型 本体 | 3 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | 第一種金属線ぴ | Ｂ型 本体 | 2 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
| 配線器具 |  | 警報盤 | 4窓用 | 1 | 個 |  |  | 材工共
|  |  | ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ | 新金属･角型 | 1 | 枚 |  |  | 材工共
小 計
| ﾎﾞｯｸｽ類 |  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×100（鋼板製） | 1 | 式 |  |  | 材工共
|  |  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×100（SUS製） | 1 | 式 |  |  | 材工共
小 計
| 塗装工事 |  | 電線管塗装 | E25 | 21 | ｍ |  |  | 材工共
|  |  | 電線管塗装 | G22 | 29 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
| はつり工事 |  | 機械はつり | 50φ | 5 | 箇所 |  |  | 材工共
小 計
| 内装工事 |  | 天井点検口 | 450角 | 6 | 個 |  |  | 材工共
小 計
| 工事科目 |  | Ⅵ.屋外配線工事 |  | 3.発生材処理費
| 産業廃棄物処理費 |  | 産業廃棄物処理費 | 金属類 | 0.13 | ｔ
小 計
| 産業廃棄物運搬費 |  | 産業廃棄物運搬費 | 金属類・アスファルト・廃プラ | 1 | 台
小 計